## Лист1
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Приме- чание
Оборудование
| РП | 1 Блочный комплектный распределительный пункт | РП-2х250/10/0,4 кВ типа
|  | совмещенный с двухтрансформаторной подстанцей, | 2БКТП-250/10/0,4-У1 | [8 empty] | компл. | 1 |  |  | ООО "Кристалл"
|  | в ж/б оболочке, высокой заводской готовности, | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.ОЛ1 | [12 empty] | или аналогичное
индивидуальной разработки укомплектованная:
| РУВН | 1.1 Комплектное распределительное устройство | ТУ-3414-005-3132-8119-2014 | [8 empty] | компл. | 1 |  |  | ООО "Кристалл"
|  | ВН 10 кВ серии КРУ-10 кВ "Алмаз" | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.ОЛ3 | [12 empty] | или аналогичное
| ШРНН | 1.2 Комплектное распределительное устройство | ТУ3434-002-3132-8119-2014 | [8 empty] | компл. | 2 |  |  | ООО "Кристалл"
|  | низкого напряжения серии ШРНН-0,4 кВ | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.ОЛ4 | [12 empty] | или аналогичное
(1СШ-0,4 кВ, 2СШ-0,4 кВ)
| Т1, Т2 | 1.3 Трансформатор силовой трехфазный сухой | ТСЛ-250/10 У3 10/0,4 кВ | [8 empty] | шт. | 2
|  | на класс напряжения 10 кВ. В | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.ОЛ2
схема и группа соединения Д/Yн-11, IP00
| ШУ1 | 1.4 Шкаф учета РУ-0,4 кВ комплектно с | [9 empty] | компл. | 2 |  |  | ООО "Кристалл"
| ШУ3 | счетчиками электрической энергии много- | [13 empty] | или аналогичное
функциональными трехфазными трансформаторного
включения, активно-реактивными типа
ПСЧ-4ТМ.05МК.04 - 9 шт.
Класс точности 0.5S/1. Ном.ток 5(10) А, номинальное
напряжение 3х220/380 В. Интерфейс RS-485
Взам. инв.№
с разветвителями интерфейса RS-485 ПР-3 - 9 шт.,
с коробками испытательными переходными - 9 шт.
Подпись и дата
202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.СО
Строительство железнодорожной станции Самур-II Северо-Кавказской железной дороги с развитием железнодорожного пункта пропуска «Дербент»
|  |  |  | 1 |  | Зам. | 24/26 |  |  | 25.06.26
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  | Виневская |  |  |  |  | Этап 1.1 - Строительство железнодорожной станции Самур-II. Распределительный пункт двухтрансформаторный типа 2БКТП |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв.№ подл. |  |  |  | Гл. спец. |  | Холостова | [8 empty] | П |  | 1 | 6
|  |  |  | Нач. отд. |  | Климанский
Спецификация оборудования, изделий и материалов
|  |  |  | Н.контр. |  | Романенко
|  |  |  | ГИП |  | Ермак
Формат А3

## Лист2
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
| ШУ2 | 1.5 Шкаф учета РУ-0,4 кВ комплектно с | [9 empty] | компл. | 2 |  | ООО "Кристалл"
| ШУ4 | счетчиками электрической энергии много- | [12 empty] | или аналогичное
функциональными трехфазными трансформаторного
включения, активно-реактивными типа
ПСЧ-4ТМ.05МК.04 - 3 шт.
Класс точности 0.5S/1. Ном.ток 5(10) А, номинальное
напряжение 3х220/380 В. Интерфейс RS-485
с разветвителями интерфейса RS-485 ПР-3 - 3 шт.,
с коробками испытательными переходными - 3 шт.
| ШУ5 | 1.6 Шкаф учета РУ-10 кВ с пятью счетчиками | [9 empty] | компл. | 1 |  | ООО "Кристалл"
|  | типа ПСЧ-4ТМ.05МК.00 трехфазными трансфор- | [12 empty] | или аналогичное
маторного включения, активно-реактивными.
Класс точности 0.5S/1,0. Ном.ток 5(10)А, номиналь-
ное напряжение 3х57,7/100 В. Интерфейс RS-485
с разветвителями интерфейса RS-485 ПР-3 - 5 шт.,
с коробками испытательными переходными - 5 шт.,
с местом для размещения GSM модема (поз 1.9)
| ШУ6 | 1.7 Шкаф учета РУ-10 кВ с пятью счетчиками | [9 empty] | компл. | 1 |  | ООО "Кристалл"
|  | типа ПСЧ-4ТМ.05МК.00 трехфазными трансфор- | [12 empty] | или аналогичное
маторного включения, активно-реактивными.
Взам. инв.№
Класс точности 0.5S/1,0. Ном.ток 5(10)А, номиналь-
ное напряжение 3х57,7/100 В. Интерфейс RS-485
с разветвителями интерфейса RS-485 ПР-3 - 5 шт.,
Подпись и дата
с коробками испытательными переходными - 5 шт.
Инв.№ подл.
[11 empty] | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист3
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  | 1.8 Конденсаторная установка | УКМ63-0,4-50-12,5У3 , | [8 empty] | шт. | 2
2х12,5+25
СТ-2347-1917-01-ТОО- 4-59-2016
|  | 1.8 Резистор согласующий | С2-23-0,25-120 Ом ± 5% | [8 empty] | шт. | 2 |  | для цепей учета
ОЖО 467.104ТУ
|  | 1.9 GSM модем с интерфейсом RS-485, со встроен- | TELEOFIS RX608-R2 | [8 empty] | шт. | 1 | 0.12 | установить в ШУ5
ным блоком питания, в пластиковом корпусе
с креплением на DIN-рейку (крепление Н)
|  | 1.10 Антенна 3G/GSM | TELEOFIS RC30 | [8 empty] | шт. | 1 |  | для цепей учета
с разъемом SMA , длина кабеля 2 м, максимальный
коэффициент усиления 5 dB
Диапазон рабочих частот: 900/1800/2100 МГц
Подстанция укомплектовывается:
- ящиками собственных нужд ЯСН-В1, ЯСН-В2;
- полками инвентарными - 4 шт.;
- инфракрасными обогревателями - 6 шт.;
- терморегуляторами электронными ALMAC IMA-1.0 - 4 шт.;
- щитами СН с АВР ЩСН1, ЩСН2;
- щитами с источниками бесперебойного питания
ЩИБП- 2шт.
Взам. инв.№
- кожухами для защиты ВВ кабеля - 2 шт.;
- барьерами съемными заградительными - 2 шт.;
- силовыми и контрольными кабелями
Подпись и дата
для увязки силового оборудования, цепей
вторичной коммутации
|  | 2 Ручной генератор | TER CBunt Man_Gen_1 | [8 empty] | шт. | 2
Инв.№ подл.
[11 empty] | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.СО |  |  |  |  | Лист
3
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист4
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
Материалы
|  | 1 Полоса стальная горячекатаная оцинкованная | [9 empty] | м | 80 | 1.617
5х40 ГОСТ 103-2006/С245 ГОСТ 27772-2021
|  | 2 Полоса стальная горячекатаная оцинкованная | [9 empty] | м | 20 | 0.98
5х25 ГОСТ 103-2006/С245 ГОСТ 27772-2021
|  | 3 Уголок стальной горячекатаный равнополочный | [9 empty] | шт. | 12 | 11.31
50х50х5 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ 27772-2021 L= 3 м
|  | 4 Труба хризотилцементная диаметром 100 мм, | БНТ100-3950 | [8 empty] | шт. | 3
|  | L=3950 мм | ГОСТ 31416-2009
|  | 5 Кронштейн для крепления генератора: | [9 empty] | шт. | 2 | 0.16
лист БТ-ПН-0-2,0 ГОСТ 19904-90/10кп ГОСТ 16523-97
215х50
|  | 6 Оконцеватель маркировочный | У541У3,5 | [8 empty] | шт. | 1020
ТУ36-2777-86
|  | 7 Провод голый медный | МГ 1х25 мм | [8 empty] | м | 4
ТУ 16-705.466-87
Взам. инв.№
|  | 8 Провод голый медный | МГ 1х95 мм | [8 empty] | м | 10
ТУ 16-705.466-87
Подпись и дата
|  | 9 КВТ Наконечник луженый | ТМЛ 25-6-7 | [8 empty] | шт. | 8
|  | 10 КВТ Наконечник луженый | ТМЛ 95-10-15 | [8 empty] | шт. | 4
Инв.№ подл.
[11 empty] | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист5
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  | 11 Полоса стальная горячекатаная оцинкованная | [9 empty] | шт. | 2
5х25 ГОСТ 103-2006/С245 ГОСТ 27772-2021
L=150 мм
|  | 12 Полоса стальная горячекатаная оцинкованная | [9 empty] | шт. | 2
5х25 ГОСТ 103-2006/С245 ГОСТ 27772-2021
L=120 мм
|  | 13 Метизы | [9 empty] | кг | 15
Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.
[11 empty] | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист6
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
Кабели для монтажа цепей учета
(включить в поставку завода)
|  | 1 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией | ВВГнг(А)-LS
|  | и оболочкой из ПВХ пластиката. Не распространяющий | ТУ 16.К71-310-2001
горение, с низким дымо-и газовыделением,
|  | напряжением 0,66 кВ 2х1,5-0.66 | [9 empty] | м | 98
|  | 2 Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ | КВВГнг(А)-LS
|  | изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий | ТУ16.К71-310-2001
горение, с низким дымо-и газовыделением:
|  | 4х2,5-0,66 | [9 empty] | м | 308
|  | 3 Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ | КВВГЭнг(А)-LS
|  | изоляцией, в ПВХ оболочке, экранированный, не | ТУ16.К71-310-2001
распространяющий горение, с низким дымо-и
|  | газовыделением: 7х2,5-0,66 | [9 empty] | м | 288
|  | 4х2,5-0,66 | [9 empty] | м | 100
|  | 4 Кабель сетевой витая пара (две пары), | ЭКС-ГВПВЭ-5 | [8 empty] | м | 73
категория 5, для внешней прокладки,
экранированный 2х2х0,52
Взам. инв.№
|  | 5 Провод одножильный гибкий с изоляцией из ПВХ | ПуГВнг(А)-LS
|  | пониженной пожарной опасности | ГОСТ 31947-2012
Подпись и дата
|  | 1х2,5-0,45 | [9 empty] | м | 340
Инв.№ подл.
[11 empty] | 202/222011-1-ТКР5.2.2-63-ЭС.СО |  |  |  |  | Лист
6
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3